## Slide 1
Инв. № подл
Подпись и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подпись и дата
Первич. примен
Справ. №
ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» (ЗАО «УЗПТ «Маяк»)
УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор
ЗАО «УЗПТ «Маяк»
Д.В. Алявдин
2012
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СВЯЗИ
серии ТПЭ-КЭС
по ТУ 2247-003-75457705-2007
Техническая информация для проектирования
РАЗРАБОТАНО: ЗАО «УЗПТ «Маяк»
Главный инженер
А.В. Абрамов
_ _ 2012
Озерск, 2008 г.

## Slide 2
Первич. примен |  | Оглавление |  |  |  |  |  | 
 |  | 1. Характеристики труб ТПЭ-КЭС из полиэтилена.................................................. 4 |  |  |  |  |  | 
 |  | 2. Проектирование каналов связи из полиэтиленовых труб серии ТПЭ-КЭС....... 6 |  |  |  |  |  | 
 |  | 3. Монтаж каналов связи ........................................................................................... 11 |  |  |  |  |  | 
 |  | 4. Проектирование каналов из труб серии ТПЭ-КЭС для прокладки силовых |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  | проводов и кабелей .............................................................................................. 17 |  |  |  |  |  | 
 |  | 5. Длина труб ТПЭ-КЭС в состоянии поставки и способы увеличения длины |  |  |  |  |  | 
 |  | каналов .................................................................................................................. 38 |  |  |  |  |  | 
 |  | Приложение А (обязательное). Перечень документов, выдержки из которых |  |  |  |  |  | 
 |  | использованы ..................................................... 40 |  |  |  |  |  | 
 |  | Приложение Б ............................................................................................................. 41 |  |  |  |  |  | 
 |  | Приложение В (справочное). Сертификат соответствия ГОСТ Р ....................... 42 |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС Техническая информация для проектирования | Лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 2
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 3
Первич. примен |  | Настоящая техническая информация для проектирования распространяет- ся на полиэтиленовые трубы серии ТПЭ-КЭС при проектировании и монтаже систем электроснабжения и связи, производства ЗАО «Уральского завода поли- мерных технологий «Маяк» (далее – ЗАО «УЗПТ «Маяк»). Специалистами ЗАО «УЗПТ «Маяк» разработаны полиэтиленовые трубы серии «ТПЭ-КЭС» (Трубы полиэтиленовые электротехнические канализации электроснабжения и связи) и ТПЭ-КЭСнг, не распространяющие горение, для систем электроснабжения и связи. Трубы серии «ТПЭ-КЭС» и «ТПЭ-КЭСнг» выпускаются по техническим условиям ТУ 2247-003-75457705-2007. Соединительные детали для труб серии «ТПЭ-КЭС» выпускаются по тех- ническим условиям ТУ 5296-002-27459005-2001. Структура условного обозначения трубы полиэтиленовой электротехниче- ской для канализации систем электроснабжения и связи серии «ТПЭ-КЭС»: ТПЭ-КЭС – Х – Х (Х) труба полиэтиленовая электротехническая для ка- нализации систем электроснабжения и связи диаметр наружный, мм диаметр внутренний, мм тип полиэтилена: В – полиэтилен высокого давления по ГОСТ 16337-77; Н – полиэтилен низкого давления по ГОСТ 16388-85 Пример условного обозначения ТПЭ-КЭС из полиэтилена низкого давле- ния наружным диаметром 110 мм, внутренним диаметром 104 мм и номером ТУ 2247-003-75457705-2007: «ТПЭ-КЭС -110-104 (Н) по ТУ 2247-003-75457705-2007». Пример условного обозначения ТПЭ-КЭС из полиэтилена высокого дав- ления, не распространяющих горение, наружным диаметром 110 мм, внутрен- ним диаметром 93 мм и номером ТУ 2247-003-75457705-2007: «ТПЭ-КЭСнг -110-93 (В) по ТУ 2247-003-75457705-2007». |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС Техническая информация для проектирования | Лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 3
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 4
Первич. примен |  | Данные для проектирования труб серии «ТПЭ-КЭС» и «ТПЭ-КЕСнг» сле- дует выбирать из таблиц 2, 3. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС Техническая информация для проектирования | Лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 4
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 5
Показатели | Метод определения | Материал | 
 |  | ПВД | ПНД
Плотность, г/см3 | ГОСТ 15139-69 | от 0,920 до 0,923 | от 0,949 до 0,953
Показатели текучести расплава, г/10 мин | ГОСТ 11645-73 | 0,3 | от 0,3 до 0,6
Предел текучести при растяжении, МПа | ГОСТ 11262-76 | >9,5 | >20,0
Относительное удлинение при разрыве, % | ГОСТ 11262-80 | >210 | >200
Модуль упругости при изгибе, МПа | ГОСТ 9550-81 | от 110 до 160 | от 680 до 750
Коэффициент Пуассона | - | от 0,44 до 0,46 | от 0,42 до 0,44
Твердость по Бриннелю, Н/мм2 | ГОСТ 4670-77 | от 14 до 25 | от 45 до 54
Температура плавления, °С | Поляризацион- ный микроскоп | от 105 до 108 | от 120 до 125
Температура размягчения по Вика, °С | ГОСТ 15065-69 | 65 | 30
Средний коэффициент линейного теплового рас- ширения, 1/°С | ГОСТ 15173-70 | 2,2·10-4 | 2,2·10-4
Теплопроводность (коэффициент теплопроводности), Вт/м·°С (ккал/м·ч·°С) | - | 0,35 | 0,42
Удельная теплоемкость кДж/кг·°С (ккал/кг·°С) | - | 2,5 | 2,5
Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц | ГОСТ 6433.3-71 | от 2,2 до 2,3 | от 2,2 до 2,4
Электрическая прочность (толщина образца 1 мм), кВ/мм | ГОСТ 6433.3-71 | от 45 до 60 | от 40 до 60
Удельное поверхностное сопротивление, Ом·м | ГОСТ 6433.2-71 | 5·1013 | 1,2·1014
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м | ГОСТ 6433.2-71 | 7,8·1014 | 8,2·1014
Категория стойкости к горению* | ГОСТ 28157-89 (метод А) | ПВ-2 | 
* Для ТПЭ-КЭСнг |  |  | 
Первич. примен |  | 1. Характеристики труб ТПЭ-КЭС из полиэтилена Для прокладки кабелей применяются трубы на основе полиэтилена высо- кого давления (ПВД) по ГОСТ 16337-77 и полиэтилена низкого давления (ПНД) ГОСТ 16388-85. Композиция материала ТПЭ-КЭСнг, по категории стойкости к горению, соответствует классу ПВ-2 по ГОСТ 28157-89. Физико-механические характеристики материалов приведены в таблице 1. Таблица 1 – Физико-механические характеристики пластмассовых труб Размеры и примерная масса труб ТПЭ-КЭС из ПНД и ПВД приведены в таблицах 2 и 3 соответственно. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 4
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 6
 | Средний наружный диаметр, мм |  | Толщина стенки, мм |  | Внутренний диаметр, | 
Наим-е трубы | номинальное значение | предельное отклонение (+) | номинальное значение | предельное отклонение (+) | номинальное значение (справочное), мм | Масса, кг
ТПЭ-КЭС | 16 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 12 | 0,092
ТПЭ-КЭС | 20 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 16 | 0,118
ТПЭ-КЭС | 25 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 21 | 0,151
ТПЭ-КЭС | 32 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 28 | 0,197
ТПЭ-КЭС | 40 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 36 | 0,249
ТПЭ-КЭС | 50 | 0,5 | 2,0 | 0,4 | 46 | 0,315
ТПЭ-КЭС | 63 | 0,6 | 2,0/2,5* | 0,4/0,5* | 59/58 | 0,401/0,497
ТПЭ-КЭС | 75 | 0,7 | 2,2/2,9 | 0,4/0,5 | 70,6/69,2 | 0,480/0,678
ТПЭ-КЭС | 90 | 0,9 | 2,2/3,5 | 0,5/0,6 | 85,6/83 | 0,643/0,982
ТПЭ-КЭС | 110 | 1,0 | 2,7 | 0,5 | 104,6 | 0,946
ТПЭ-КЭС | 110 | 1,0 | 4,3 | 0,5 | 101,4 | 1,470
 | Средний наружный диаметр, мм |  | Толщина стенки, мм |  | Внутренний диаметр, | 
Наимен-е трубы | номинальное значение | предельное отклонение (+) | номинальное значение | предельное отклонение (+) | номинальное значение (справочное), мм | Масса, кг
ТПЭ-КЭС | 16 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 12 | 0,89
ТПЭ-КЭС | 20 | 0,3 | 2,2 | 0,4 | 15,6 | 0,125
ТПЭ-КЭС | 25 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 21,0 | 0,146
ТПЭ-КЭС | 32 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 28,0 | 0,190
ТПЭ-КЭС | 40 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 36,0 | 0,241
ТПЭ-КЭС | 50 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | 45,2 | 0,364
ТПЭ-КЭС | 63 | 0,6 | 3,0 | 0,5 | 57,0 | 0,564
ТПЭ-КЭС | 75 | 0,7 | 3,6 | 0,6 | 67,8 | 0,805
ТПЭ-КЭС | 90 | 0,9 | 4,3 | 0,7 | 81,4 | 1,150
ТПЭ-КЭС | 110 | 1,1 | 5,3 | 0,8 | 99,4 | 1,730
ТПЭ-КЭС | 110 | 1,1 | 8,1 | 1,1 | 93,8 | 2,540
Первич. примен |  | Таблица 2 – Размеры масса 1 м ТПЭ-КЭС из ПНД по ГОСТ 16388-85 Таблица 3 – Размеры и масса 1 м ТПЭ-КЭС из ПВД по ГОСТ 16337-77 |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 5
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 7
Первич. примен |  | Проектирование каналов связи из полиэтиленовых труб серии ТПЭ-КЭС При проектировании каналов связи из ТПЭ-КЭС следует соблюдать требования «Общей инструкции по строительству линейных сооружений город- ских телефонных сетей» и других нормативных документов Минсвязи РФ, а также «Рекомендаций по определению объемов работ и расхода материалов на устройство телефонных и радиотрансляционных вводов» «Моспроект-1» (НМ-80-86), ведомственных строительных норм ВСН 116-93, ВСН 600-81 Ми- нистерства связи. При проектировании из труб серии ТПЭ-КЭС каналов связи следует предусматривать разветвленные сети подземных трубопроводов с колодцами, которые при монтаже должны обеспечивать возможность прокладки кабелей связи к любому зданию города, а в процессе эксплуатации должны быть доступ- ны для ремонта, замены в них ранее проложенных кабелей и закладки, при не- обходимости, дополнительных кабелей. Проходные трассы канала связи из труб ТПЭ-КЭС необходимо преду- сматривать, преимущественно, под пешеходной частью улиц. В проекте каналов связи должны предусматриваться трубы серии ТПЭ-КЭС и их соединения, удовлетворяющие следующим требованиям: трубы в конструкции каналов связи, проложенные под землей, должны обладать достаточной механической прочностью при воздействии всякого рода сдвигов почвы, нагрузок от грунта, транспорта, температурных деформаций, грунтовых вод и т. п.; внутренняя поверхность труб и соединений должна быть гладкой на- столько, чтобы была исключена возможность повреждения оболочки при протя- гивании кабелей (особенно большой емкости в пролетах большой протяженно- сти), когда создается большое трение между оболочкой кабеля и стенками труб, и после непродолжительного срока службы кабель может оказаться поврежден- ным от сотрясений, перемещений, электрохимической коррозии; |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 6
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 8
Первич. примен |  | трубы и их соединения должны быть водонепроницаемыми, так как проникшая в каналы вода, при поврежденной оболочке кабеля, может нарушить изоляцию жил и, как следствие, вызвать повреждение включенных в кабель свя- зей. В худших случаях это может привести к необходимости замены одного, двух и большего числа участков кабеля. Кроме того, попавшая в канал вода зи- мой может замерзнуть и вследствие сжатия оболочки льдом вызвать также по- вреждение кабеля. Замена кабеля будет усложнена необходимостью избавления ото льда (например, оттаиванием его паром). Попавшая в трубы вода может к тому же содержать растворенные вещества, вредно влияющие на свинцовую оболочку кабеля. Влага создает также благоприятные условия для прохождения блуждающих токов и способствует коррозии свинцовой оболочки кабеля; трубы и их соединения должны быть газонепроницаемыми, так как проникшие в каналы газы создают неблагоприятные условия для производства тех или иных монтажных или реконструктивных работ из-за их вредного влия- ния на работающего. По каналам газы могут проникнуть в помещение кабель- ной шахты, в жилые, промышленные, общественные и другие телефонизиро- ванные здания и сооружения и, при определенных концентрациях, воспламе- ниться от малейшей искры, а при критических объемах даже взорваться. 2.5. При проектировании каналов связи из труб серии ТПЭ-КЭС требова- ния экономичности обеспечиваются правильной трассировкой с учетом допус- тимого сближения их с другими подземными коммуникациями как при парал- лельной прокладке, так и в местах пересечений (таблица 4) для исключения ме- ханического повреждения кабелей связи и минимальных объемов земляных ра- бот. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 7
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 9
Коммуникации и сооружения | Минимальное расстояние, в плоскости, м | 
 | горизонталь- ной | вертикальной, при пересечении
Водопровод диаметром <300 мм | 0,5 | 0,15
Водопровод диаметром >300 мм | 1,0 | 0,15
Канализация | 0,5 | 0,15
Дренажи и водостоки Кабели силовые | 0,5 0,5 | 0,15 от 0,25 до 0,15*
Теплопровод | 1,0 | 0,15
Газопровод низкого давления 4,9 кПа | 1,0 | 0,15
Газопровод среднего давления от 4,9 до 294,3 кПа | 1,5 | 0,15
Газопровод высокого давления от 294,3 до 558,6 кПа | 2,0 | 0,15
Газопровод высокого давления от 558,6 до 1177,2 кПа | 3,0 | 0,15
Трамвайные пути, ось ближнего рельса | 2,0 | 1,0
Мачты и опоры сети наружного освещения, контакт- | 0,5 | -
ные сети и сети связи |  | 
Стены и опоры тоннелей и путепроводов (на уровне | 0,5 | -
или ниже основания) |  | 
Общие подземные коллекторы | 0,5 | -
Подошвы насыпей или наружных бровок канала | 1,0 | -
Стволы деревьев | 1,5 | -
Бортовые камни | 1,5 | -
Фундаменты зданий | 0,6 | -
* При пересечении силовые кабели прокладывают ниже блоков связи |  | 
Первич. примен |  | Таблица 4 – Минимально допустимые расстояния между каналами связи и дру- гими подземными коммуникациями и сооружениями Минимально допустимое заглубление каналов от поверхности покро- ва до верхней трубы серии ТПЭ-КЭС (верх блока труб) должно быть не менее 0,4 м под пешеходной частью улицы и 0,6 м – под проезжей. На пересечениях с водосточными кюветами, каналами и т. п. верхняя труба блока должна быть на 0,5 м ниже дна указанных сооружений. Трасса каналов связи на отдельных пролетах должна быть, по воз- можности, прямолинейной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоско- стях. Каналы в каждом пролете должны иметь уклон от 0,003 до 0,004 от сере- дины в сторону обоих колодцев, чтобы создать сток попавшей воды от середины в колодцы. Уклон на неровной местности делается от одного колодца к другому: у одного устраивают минимальное заглубление, а у другого – максимальное. На местности с приемлемым естественным уклоном каналы могут проходить на одинаковом заглублении по всему пролету, за исключением 10-метровых участ- |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 8
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 10
Первич. примен |  | ков, примыкающих к колодцам. На них каналы должны иметь уклон, выводя- щий их на заданную отметку, учитывающую ввод каналов в проемы в стенках колодцев. Колодцы на сети сооружают на расстояниях (максимально) до 150 м друг от друга в местах пересечения улиц, поворотов и разветвлений, а также при изменениях числа или профиля (по глубине либо в плане) каналов. Расстояние от поверхности уличного покрытия до верха верхней трубы ТПЭ-КЭС на вводе в колодец должно быть не менее 0,76 м под пешеход- ной частью улиц и 0,85 м – под проезжей. Ввод труб ТПЭ-КЭС в колодцы делают, по возможности, на одном уровне со стороны входа и выхода, расстояние от верха их перекрытия до по- верхности уличного покрова должно быть от 0,2 до 0,3 м. При наличии на трассе каких-либо других сооружений, глубину за- ложения каналов допускается уменьшать. При этом, необходимо предусмотреть дополнительную защиту их, например, железобетонными плитами или бетонной подушкой, уложив их поверх труб серии ТПЭ-КЭС. Минимальную глубину заложения нижнего ряда блока каналов связи принимают с учетом труб ТПЭ-КЭС, их диаметра, числа верхних рядов в блоке и расстояний между рядами по вертикали. Максимальную глубину заложения нижнего ряда блока каналов связи устанавливают с учетом конкретных условий прокладки. Ее проверяют из усло- вия сохранения трубами круговой формы поперечного сечения при действии на них грунтовых, транспортных и других поверхностных нагрузок. Для каналов связи следует использовать трубы ТПЭ-КЭС с диамет- рами, обеспечивающими при контроле качества и монтажа каналов прохожде- ние по ним пробного цилиндра, диаметром 92 мм. Также можно использовать трубы ТПЭ-КЭС, по которым пройдет пробный цилиндр диаметром 82 мм. На мало загруженных тупиковых и вводных участках сети могут применяться тру- бы, по которым пройдет пробный цилиндр диаметром не менее 55 мм. Каналы связи в здание вводятся путем непосредственного подвода |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 9
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 11
Первич. примен |  | труб ТПЭ-КЭС в подвалы через проемы в фундаментах на глубине от 0,4 до 0,5 м от поверхности уличного покрытия с учетом уклона в сторону колодца от здания. Размеры проема зависят от размера вводимого блока труб и толщины стенки здания. Для устройства вводов можно использовать трубы ТПЭ-КЭС диаметром 63 мм. 2.12. На наружную стенку здания и на кабельные опоры воздушно- столбовых линий вводы и выводы выводят под углом 90° на высоту 0,7 м от земли, при необходимости защищая их кожухом от возможного повреждения. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 10
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 12
Первич. примен |  | Монтаж каналов связи Прокладку каналов связи из труб серии ТПЭ-КЭС следует осуществ- лять в соответствии с проектом, нормативными документами, утвержденными Госстроем РФ и Министерством связи РФ, СНиП по разделам и видам работ, а также «Общей инструкцией по строительству линейных сооружений ГТС». Работы по монтажу каналов связи из труб ТПЭ-КЭС должны выпол- няться персоналом, прошедшим специальную подготовку по монтажу полиэти- леновых трубопроводов и каналов связи, а также по технике безопасности и ох- ране окружающей среды. На прокладку каналов связи из труб ТПЭ-КЭС следует разрабатывать, как правило, проект производства работ либо технологические карты. До начала работ по прокладке каналов связи из труб ТПЭ-КЭС следу- ет тщательно изучить и сверить с натурой рабочие чертежи и, при необходимо- сти, найти обоснованные решения по преодолению встретившихся на трассе препятствий в виде посторонних коммуникаций, не отмеченных в проекте, со- гласовать их с владельцами коммуникаций и с проектной организацией. Монтажные работы на каналах связи из труб ТПЭ-КЭС следует вести с максимальным использованием комплексной механизации каждого техноло- гического процесса. В технологические схемы следует включать, как правило, следующие процессы: расчистку и планировку территории по направлению трассы прокладки каналов; разработку траншеи, подготовку дна траншеи к ук- ладке труб; укладку труб в траншею поштучно, плетей, либо блоков; выравни- вание и засыпка труб поштучно, плетей, либо блоков; установку колодцев; со- пряжение труб со стенками колодцев (фундаментов зданий); контроль проход- ного сечения каналов; устройство вводов в здание; окончательную засыпку ка- налов; выполнение заготовки. Разрабатывать траншеи по укладке каналов связи из труб ТПЭ-КЭС следует с выбросом грунта на одну сторону, с тем чтобы обеспечить раскладку и соединение полиэтиленовых труб на другой стороне. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 11
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 13
Первич. примен |  | Габариты траншей и котлованов под колодцы должны быть сверены перед укладкой труб ТПЭ-КЭС с ППР (технологической картой, проектом). В случае необходимости делается подсыпка или дополнительная выборка из них грунта. Глубина траншеи для укладки труб ТПЭ-КЭС должна учитывать минимально допустимое заглубление верхнего ряда каналов в блоке, число ря- дов по вертикали, наружный диаметр труб и расстояние между рядами по вер- тикали. Ширина траншеи также должна учитывать число рядов в блоке по горизонтали, наружный диаметр прокладываемых труб и добавляемые для удобства ведения укладочных работ технологические площадки, равные обычно по ширине от 100 до 120 мм. В ППР, технологической карте должно быть предусмотрено устройство ограждения вокруг места производства строительно-монтажных работ. При разработке траншеи роторным (цепным) экскаватором прокладка каналов в этих случаях должна производиться сразу же по мере готовности траншеи, чтобы исключить возможные обвалы стенок, заполнение ее дождевой (талой) водой. В слабых грунтах, а также при продолжительном ведении работ на каком-либо участке, необходимо устраивать крепление стенок вслед за раз- работкой траншеи. Трубы следует укладывать на грунт ненарушенной структуры, с углом охвата не менее 30° дна траншеи, либо на насыпной слой песка. Каналы прокладывают из отдельных труб ТПЭ-КЭС, из соединенных трубных плетей, из блоков различной емкости, из трубных бухт. Прокладку труб лучше производить по длине пролета каналов связи между двумя смежны- ми колодцами порядно, снизу вверх во всем блоке. При интенсивном уличном движении целесообразно прокладывать трубы на отдельных участках пролета. Перед началом работ трубы, как правило, развозят и раскладывают вдоль траншеи в объеме, рассчитанном на пролет и сменную выработку, приняв соответствующие меры против произвольного сползания их в траншею. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 12
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 14
Первич. примен |  | Соединенные на бровке траншеи труб ТПЭ-КЭС с помощью малых строп, размещаемых на расстоянии от 5 до 10 м одна от другой, плавно опуска- ют в траншею. Собранные на поверхности блоки из труб ТПЭ-КЭС опускают аналогично либо с использованием низкомощных механизмов. При отсутствии поперечных пересечений траншеи другими комму- никациями выше намечаемого уровня прокладки каналов, применяется техноло- гия прокладки со сваркой (склеиванием) труб на бровке траншеи сразу на весь пролет с последующим опусканием в траншею. При наличии пересечений, каждый пролет траншеи разбивают на участки и трубные плети и протаскивают под пересекающими траншею комму- никациями. Отдельные плети соединяют уже в траншее. При укладке необходимо следить за тем, чтобы в трубы не попадали какие-либо посторонние предметы, и не произошло бы засорение каналов. Для предохранения от засорения, концы труб необходимо плотно закрыть какими- либо заглушками. При перерывах в работе, трубы должны быть также заглуше- ны. При продолжительных перерывах (более суток) траншеи следует защищать от затопления дождевой (талой) водой. При укладке нескольких рядов оси труб в вертикальных рядах в од- них случаях располагают друг над другом (рисунок 1а), в других смещают по- очередно вправо и влево от оси каждого предыдущего ряда на половину рас- стояния между осями труб в рядах (рисунок 1б) так, чтобы расстояние между трубами составляло от 20 до 50 мм. Для обеспечения прямолинейности и уклона прокладки, дно траншеи готовят с помощью геодезических приборов. Трубы ТПЭ-КЭС в каждом ряду, а также промежутки между трубами и стенками траншеи засыпают песком с тщательным трамбованием деревянной лопаткой толщиной от 10 до 15 мм. Трубы ТПЭ-КЭС верхнего ряда засыпают слоем песка высотой от 100 до 300 мм. Уплотняют грунт только в пазухах траншеи. Торцы труб ТПЭ-КЭС во всех рядах блока каждого пролета должны |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 13
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 15
Первич. примен |  | располагаться в одной плоскости. При вводе труб ТПЭ-КЭС, проемы в стенках колодцев заделывают кирпичом, кирпичной щебенкой на цементном растворе либо бетонируют. Стенку колодца по месту ввода труб выравнивают цементным раствором. Концы труб ТПЭ-КЭС в месте ввода в колодцы предварительно об- матывают разогретой липкой лентой, обеспечивая, тем самым, условия для гер- метичности и подвижности заделок в стенках колодцев при сезонных темпера- турных деформациях полиэтиленовых каналов. На концы труб ТПЭ-КЭС, в месте их расположения в стенке колодца, надевают уплотнительный элемент. Его вырезают из листовой резины. Длина элемента 0,450 мм, ширина – от 30 до 40 мм и по середине прорезь от 5 до 10 мм по ширине и 0,3 мм по длине. Аналогичным образом можно осуществлять ввод каналов при прохо- де стенок фундаментов зданий. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 14
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 16
Первич. примен |  | а – друг над другом; б – со смещением Рисунок 1 – Схемы расположения каналов связи из труб ТПЭ-КЭС в блоках 3.24. Контроль качества прокладки каналов из труб ТПЭ-КЭС диаметром 110 мм осуществляют протаскиванием по ним пробного цилиндра диаметром 92 (82) мм. 3.25. Окончательно засыпают каналы из труб ТПЭ-КЭС вынутым при раз- работке траншеи (котлована) грунтом по защитному песчаному слою над тру- |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 15
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 17
Первич. примен |  | бами. Для заготовок, с помощью которых впоследствии протягивают трос от лебедки, чтобы с помощью его осуществить затягивание предусматриваемых проектом кабелей связи в каналы, следует использовать бухты стеклопластико- вых прутков. Каналы передаются под дальнейший монтаж кабельных сетей связи при условии качественного выполнения всех технологических процессов. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 16
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 18
Первич. примен |  | Проектирование каналов из труб серии ТПЭ-КЭС для прокладки сило- вых проводов и кабелей Общие положения Полиэтиленовые трубы серии ТПЭ-КЭС не подвержены коррозии, не тре- буют окраски, обладают высокой влагостойкостью, малым весом, гладкой по- верхностью и высокими электроизоляционными свойствами. По своим характе- ристикам они способны заменить асбоцементные трубы везде, где последние рекомендуются типовыми проектами, СНиПами и другими регламентирующи- ми документами. Полиэтиленовые трубы разрешается применять для защиты электропрово- док и кабелей от механических повреждений в сухих, влажных, сырых, особо сырых, пыльных и с химически активной средой помещениях, а также прокла- дываемых вне зданий и сооружений в соответствии с требованиями ПУЭ. Следует учитывать, что усилия при затяжке проводов и кабелей в трубы ТПЭ-КЭС, благодаря гладкости их стенок, значительно меньше, чем при затяж- ке в каналы из других материалов. Далее приведены выдержки из Раздела 2 Правил устройства электро- установок (ПУЭ), издание 7-е, касающиеся использования труб при прокладке кабелей: «…Прокладка кабельных линий в земле» 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей, независимо от напряжения, 1 м. Кабельные маслонаполненные линии от 110 до 220 кВ должны иметь глу- бину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооруже- ниями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах). |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 17
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 19
Первич. примен |  | Прокладка кабельных линий от 6 до 10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Про- кладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооруже- ний не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и техниче- ских подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по гори- зонтали в свету между кабелями должно быть не менее: 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; 250 мм между кабелями от 20 до 35 кВ и между ними и другими кабе- лями; 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организа- циями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; * Согласовано с Министерством связи СССР. 4) 500 мм между маслонаполненными кабелями от 110 до 220 кВ и други- ми кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электро- магнитного влияния на кабели связи. Допускается, в случаях необходимости, по согласованию между эксплуа- тирующими организациями, с учетом местных условий, уменьшение расстоя- ний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и ка- белями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными сис- темами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреж- дений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, ус- тановка несгораемых перегородок и т. п.). |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 18
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 20
Первич. примен |  | Расстояние между контрольными кабелями не нормируется. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допуска- ется, по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки. При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посад- ками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных ли- ний до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высо- кого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) – не менее 1 м; до газопроводов высо- кого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) – не менее 2 м; до теплопроводов – см. 2.3.89. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий от 110 до 220 кВ на участке сближения, длиной не более 50 м, допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключе- нием трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м, при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается. 2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускается только по согла- сованию с организациями Министерства путей сообщения, при этом расстоя- ние от кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 19
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 21
Первич. примен |  | электрифицированной дороги – не менее 10,75 м. В стесненных условиях допус- кается уменьшение указанных расстояний, при этом кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах. При электрифицированных дорогах на постоянном токе блоки или трубы должны быть изолирующими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.)*. * Согласовано с Министерством путей сообщения. При прокладке кабельной линии параллельно с трамвайными путя- ми расстояние от кабеля до оси трамвайного пути должно быть не менее 2,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этого расстояния при условии, что кабели на всем участке сближения будут проложены в изолирую- щих блоках или трубах, указанных в 2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными до- рогами категорий I и II (см. 2.5.145) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующи- ми управлениями дорог. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м. Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и зазем- лителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до верти- кальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется. Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирую- щей трубе 0,5 м. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 20
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 22
Первич. примен |  | На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления под- станций. 2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли, толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стес- ненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м, при условии разделения кабелей на всем участке пересечения, плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материа- ла; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. * Согласовано с Министерством связи СССР. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения, плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах. При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов, рас- стояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных усло- вий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии разме- щения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов, расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях – не менее 0,25 м. При этом, теп- лопровод на участке пересечения, плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей, должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 10 °С по отношению к высшей летней температуре и на 15 °С по отношению к низшей зимней. В случаях, когда указанные условия не могут быть соблюдены, допуска- ется выполнение одного из следующих мероприятий: заглубление кабелей до |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 21
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 23
Первич. примен |  | 0,5 м вместо 0,7 м (см. 2.3.84); применение кабельной вставки большего сече- ния; прокладка кабелей под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при этом трубы должны быть уложены таким образом, чтобы замена кабелей могла быть выполнена без производства земляных работ (на- пример, ввод концов труб в камеры). При пересечении кабельной маслонаполненной линией теплопровода, рас- стояние между кабелями и перекрытием теплопровода должно быть не менее 1 м, а в стесненных условиях – не менее 0,5 м. При этом теплопровод на участ- ке пересечения плюс по 3 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более, чем на 5 °С в любое время года. 2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указан- ные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги. При пересечении кабельными линиями электрифицированных и подлежа- щих электрификации на постоянном токе* железных дорог блоки и трубы должны быть изолирующими (см. 2.3.90). Место пересечения должно нахо- диться на расстоянии не менее 10 м от стрелок, крестовин и мест присоеди- нения к рельсам отсасывающих кабелей. Пересечение кабелей с путями элек- трифицированного рельсового транспорта должно производиться под углом от 75 до 90° к оси пути. * Согласовано с Министерством путей сообщения. Концы блоков и труб должны быть утоплены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм. При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движения, а также специальных путей (например, на слипах и |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 22
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 24
Первич. примен |  | т. п.) кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле. При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной дорогой или автомобильной дорогой, перекладки дей- ствующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные бло- ки или трубы с плотно заделанными торцами. В случае перехода кабельной линии в воздушную, кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кром- ки полотна. При пересечении кабельными линиями трамвайных путей, кабели должны прокладываться в изолирующих блоках или трубах (см. 2.3.90). Пересе- чение должно выполняться на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспор- та во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в тру- бах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав. Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетон- ных лотках: Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабе- лей в трубах. допускается применять стальные, чугунные асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе материала для блоков и труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов. Маслонаполненные однофазные кабели низкого давления необходимо про- кладывать только в асбестоцементных и других трубах из немагнитного ма- териала, при этом каждая фаза должна прокладываться в отдельной трубе. Допустимое количество каналов в блоках, расстояния между ни- ми и их размер должны приниматься согласно 1.3.20. Каждый кабельный блок должен иметь до 15 % резервных кана- |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 23
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 25
Первич. примен |  | лов, но не менее одного канала. Глубина заложения в земле кабельных блоков и труб должна при- ниматься по местным условиям, но быть не менее расстояний, приведенных в 2.3.84, считая до верхнего кабеля. Глубина заложения кабельных блоков и труб на закрытых территориях и в полах производственных помещений не нормиру- ется. Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2 % в сторону колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладке труб для ка- белей. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в зем- ле, наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86). При прокладке кабельных линий в трубах в полу помещения расстояния между ними принимаются, как для прокладки в земле. В местах, где изменяется направление трассы кабельных линий, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в землю должны сооружаться кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков. Такие колодцы должны сооружаться также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии один от другого, опреде- ляемом предельно допустимым тяжением кабелей. При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в землю допускается осу- ществлять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть заделаны водонепроницаемым материалом. Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, под- валы и т. п. должен осуществляться одним из следующих способов: непосред- ственным вводом в них блоков и труб, сооружением колодцев или приямков внутри зданий, либо камер у их наружных стен. Должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение через трубы или проемы воды и мелких животных из траншей в здания, туннели и |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 24
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 26
Первич. примен |  | т.п. 2.3.110. Каналы кабельных блоков, трубы, выход из них, а также их со- единения должны иметь обработанную и очищенную поверхность для предот- вращения механических повреждений оболочек кабелей при протяжке. На вы- ходах кабелей из блоков в кабельные сооружения и камеры должны предусмат- риваться меры, предотвращающие повреждение оболочек от истирания и растрескивания (применение эластичных подкладок, соблюдение необходимых радиусов изгиба и др.)….» Ниже приведены отдельные листы из типового проекта А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. Материалы для проектирования и рабочие чертежи». Проект выпущен ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского. Проект введен в действие с 01.10.1992 года. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 25
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 27
Инв. № подл
Подпись и дата
Взам. инв. №
Подпись и дата
Первич. примен
Справ. №
Изм Лист № документа Подпись Дата
лист
26
ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования
Инв. № дубл.

## Slide 28
Инв. № подл
Подпись и дата
Взам. инв. №
Подпись и дата
Первич. примен
Справ. №
Изм Лист № документа Подпись Дата
лист
27
ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования
Инв. № дубл.

## Slide 29
Инв. № подл
Подпись и дата
Взам. инв. №
Подпись и дата
Первич. примен
Справ. №
Изм Лист № документа Подпись Дата
лист
28
ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования
Инв. № дубл.

## Slide 30
Инв. № подл
Подпись и дата
Взам. инв. №
Подпись и дата
Первич. примен
Справ. №
Изм Лист № документа Подпись Дата
лист
29
ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования
Инв. № дубл.

## Slide 31
Инв. № подл
Подпись и дата
Взам. инв. №
Подпись и дата
Первич. примен
Справ. №
Изм Лист № документа Подпись Дата
лист
30
ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования
Инв. № дубл.

## Slide 32
Инв. № подл
Подпись и дата
Взам. инв. №
Подпись и дата
Первич. примен
Справ. №
Изм Лист № документа Подпись Дата
лист
31
ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования
Инв. № дубл.

## Slide 33
Инв. № подл
Подпись и дата
Взам. инв. №
Подпись и дата
Первич. примен
Справ. №
Изм Лист № документа Подпись Дата
лист
32
ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования
Инв. № дубл.

## Slide 34
Тип | Наружный диаметр труб, мм | Параметры, |  |  | мм |  | Масса, | г
 |  | А | В | Н |  | L |  | 
Л75УЗ | 25 | 14 | 16 | 53 |  | 43 | 14 | 
Л76УЗ | 32 | 16 | 18 | 64 |  | 56 | 21 | 
Л77УЗ | 40 | 26 | 18 | 71 |  | 66 | 25 | 
Л78УЗ | 50 | 33 | 18 | 87 |  | 76 | 36 | 
Первич. примен |  | Применение полиэтиленовых труб серии ТПЭ-КЭС для электропро- водки Монтаж труб ТПЭ-КЭС при скрытой прокладке производится после монтажа арматуры строительных конструкций (для крепления труб к арматуре), монтаж при открытой прокладке – после окончания, в основном, отделочных работ. Во время прокладки и по окончании монтажа около открытых пластмас- совых труб не должны вестись газо -, электросварочные работы. Для удобства стыкования при открытой параллельной прокладке ре- комендуется выдерживать расстояния между трубами, приведенные в таблице 5. Таблица 5 – Минимально допустимые расстояния между ТПЭ-КЭС Наружный диаметр труб, мм 16 20 25 32 40 50 63 75 90 Расстояние в свету, мм 10 12 15 18 20 20 22 25 25 Крепление открыто проложенных труб выполняют хомутами, на- кладками и клицами, аналогичными типам Л75УЗ-Л78УЗ (таблица 6, рису- нок 2), имеющими сертификат соответствия российским стандартам. Они по- зволяют трубе перемещаться вдоль своей оси в случае возможных температур- ных деформаций. Таблица 6 – Размеры и масса пластмассовых клиц При параллельной прокладке нескольких труб рекомендуется набирать клицы в С-образный монтажный профиль типа К101 (рисунок 3). Можно применять безметизное крепление труб в уголках из листовой ста- ли с фасонными вырезами (рисунок 4), которые изготавливают из стального листа, толщиной от 1,0 до 1,5 мм на листогибочном станке; фасонные вырезы вырубают штампом. Расстояния между подвижными креплениями не должны превышать |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 33
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 35
Первич. примен |  | указанных в таблице 7. Таблица 7 – Максимально допустимые расстояния между подвижными крепле- ниями открыто прокладываемых полиэтиленовых труб Наружный диаметр труб, мм 16 20 25 32 40 50 63 75 90 Наибольшее допустимое расстоя- 0,9 1,0 1,1 1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,5 ние между креплениями, м При скрытой прокладке полиэтиленовых труб расстояние в свету между соседними трубами должно быть не менее 10 мм. Глубина скрытой прокладки в стенах должна позволять устраивать защитный слой из штукатурки или строительного раствора над трубой толщи- ной не менее 10 мм (таблица 8). Рисунок 2 – Схема пластмассовых клиц типа Л 75УЗ – Л 78УЗ для крепления труб ТПЭ- КЭС для электропроводок Рисунок 3 – Схема параллельной прокладки полиэтиленовых труб для электропроводки в клицах, набранных в С-образный профиль типа К-101 |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 34
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 36
Наружный диаметр трубы, мм | Глубина борозды, мм | Ширина борозды, мм, при количестве труб |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
16 | 26 | 25 | 50 | 80 | 105 | 130
20 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
25 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175
32 | 45 | 40 | 85 | 125 | 170 | 210
40 | 55 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
50 | 65 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300
63 | 80 | 75 | 150 | 220 | 295 | 365
75 | 95 | 85 | 170 | 255 | 340 | 425
90 | 110 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
Первич. примен |  | Рисунок 4 – Схема крепления полиэтиленовых труб для электропроводок в уголках из лис- товой стали с фасонными вырезами Таблица 8 – Рекомендуемые глубина и ширина борозд для скрытой прокладки полиэтиленовых труб в стенах 4.3.6 Глубина прокладки труб ТПЭ-КЭС в полу должна обеспечивать толщину бетона и его покрытия над трубой не менее 20 мм, в т.ч. в местах пере- сечения трубных трасс. Если нельзя обеспечить необходимую глубину заложенных пересекаю- щихся труб, на каждую трубу в месте пересечения следует надеть гильзу из стальной трубы большего диаметра или применить другие меры, обеспечиваю- щие сохранность труб. В местах пересечения труб, проложенных в полу, с трассами внутрицехо- вого транспорта, полиэтиленовые трубы следует защищать отрезками стальных труб или иными способами. При толщине слоя бетона над трубой более 100 мм |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 35
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 37
Первич. примен |  | защита не требуется. При выполнении открытых и скрытых прокладок труб ТПЭ-КЭС вблизи отопления и горячего водоснабжения необходимо соблюдать следующие требования: а) при параллельной прокладке расстояние в свету между ТПЭ-КЭС элек- тросетей и элементами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее 100 мм; б) при пересечении полиэтиленовых труб электросетей с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения расстояние в свету между ними должно быть не менее 50 мм. ТПЭ-КЭС должны быть защищены от теплового воздействия горячих тру- бопроводов каким-либо экраном, либо провода и кабели должны иметь соответ- ствующее исполнение. При открытой прокладке труб ТПЭ-КЭС – проход через строитель- ные элементы необходимо соблюдать следующие требования: а) в местах прохода через стены, перекрытия и другие строительные эле- менты, трубы следует прокладывать в стальных гильзах, внутренний диаметр которых должен быть на 5 – 10 мм больше наружного диаметра трубы, для обеспечения температурных перемещений труб. Края гильзы не должны иметь острых кромок и заусенцев и должны выступать за пределы строительного эле- мента на 10 – 20 мм с каждой стороны; б) размещение соединений труб в гильзах не допускается. Вводы труб ТПЭ-КЭС в коробки, ящики и аппараты могут выпол- няться как с уплотнением, так и без него. Уплотненные вводы труб ТПЭ-КЭС выполняются с применением эластичных уплотнительных втулок, аналогичным типам У292УХЛЗ- У293УХЛЗ (таблица 9), и имеющим сертификат соответствия российским стан- дартам. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 36
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 38
Наружный диаметр труб, мм | Характеристика втулок |  |  |  | 
 | Тип | Размеры, мм |  |  | Масса, г
 |  | D | D1 | L | 
20, 25, 32 40, 50 | У292УХЛЗ У293УХЛЗ | 48 72 | 45 68 | 26 37 | 20 40
Первич. примен |  | Таблица 9 – Размеры эластичных уплотнительных втулок 4.3.11 Неуплотненные вводы труб ТПЭ-КЭС осуществляются непосредст- венно через стенку, либо с использованием деталей с резьбой. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 37
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 39
Первич. примен |  | 5. Длина труб ТПЭ-КЭС в состоянии поставки и способы увеличения дли- ны каналов В состоянии поставки труб, ТПЭ-КЭС имеют длину, приведенную в таб- лице 10. Таблица 10 – Длина ТПЭ-КЭС Наименование Наружный диаметр Длина в состоянии Примечание трубы поставки, м ТПЭ-КЭС 16 200 бухта ТПЭ-КЭС 20 200 бухта ТПЭ-КЭС 25 200 бухта ТПЭ-КЭС 32 200 бухта ТПЭ-КЭС 40 100 бухта ТПЭ-КЭС 50 100 бухта ТПЭ-КЭС 63 50 бухта ТПЭ-КЭС 75 12 отрезок ТПЭ-КЭС 90 12 отрезок ТПЭ-КЭС 110 12 отрезок При необходимости применения канала большей длины, чем длина трубы в состоянии поставки, используются соединительные муфты соответствующих диаметров. В качестве соединительных используются муфты полипропиленовые двухраструбные с уплотнительными кольцами. Обозначение при заказе: МПЭ-КЭС - ХХ муфта полипропиленовая электротехническая для канализации систем электроснабжения и связи условный диаметр, мм Например, муфта для соединения труб диаметром 110 мм обозначается так: «МПЭ-КЭС-110». Внешний вид двухраструбной муфты представлен на рисунке 5. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 38
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 40
Первич. примен |  | Рисунок 5 – Внешний вид двухраструбной муфты Характеристики соединительных двухраструбных муфт приведены в таб- лице 11: Таблица 11 – Характеристики соединительных двухраструбных муфт Наименование Dу, мм L1, мм L2, мм Толщина стенки, мм Масса, кг МПЭ – КЭС – 32 32 89 42 1,8 0,02 МПЭ – КЭС – 40 40 93 44 1,8 0,04 МПЭ – КЭС – 50 50 99 47 1,8 0,05 МПЭ – КЭС – 75 75 111 53 2,0 0,08 МПЭ – КЭС – 90 90 121 58 2,5 0,12 МПЭ – КЭС – 110 110 137 67 2,7 0,15 |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 39
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 41
Первич. примен |  | Приложение А (обязательное) Перечень документов, выдержки из которых использованы в технической информации Типовой проект ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ им. Ф.Б. Якубовского, шифр А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1. Материалы для проектирования и рабочие чертежи», Мо- сква, 1992 год. Технический циркуляр НПО «Электромонтаж» № 3-2/89 от 12 января 1989 г. «Область применения пластмассовых труб для прокладки проводов и ка- белей». «Правила устройства электроустановок», издание 7-е, раздел 2. « Технические рекомендации по применению пластмассовых труб раз- личных видов для электропроводок» № ТР 76-98 НИИМосстрой, 1998г. «Технические рекомендации по проектированию и монтажу подземных каналов связи из пластмассовых труб» № ТР 75-98 НИИМосстрой, 1998г. ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных со- оружений связи» 1994 г. |  |  |  |  |  | 
Справ. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № дубл. Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  | 
Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  | 
Инв. № подл |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ТПЭ-КЭС. Техническая информация для проектирования | лист
 |  |  |  |  |  |  |  | 40
 |  | Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  | 

## Slide 42
Приложение Б

## Slide 43
Инв. № подл
Подпись и дата
Взам. инв. №
Подпись и дата
Первич. примен
Справ. №
Изм Лист № документа Подпись Дата
ист
42
МАЯК.009.00.0. ТИ
Инв. № дубл.
Приложение В (справочное)
Сертификат соответствия ГОСТ Р